Технические требования по созданию системы внутреннего электроснабжения.

- С первого этажа здания от ВРУ протянуть по пред лифтовым шахтам на 5-й этаж 2 кабеля со следующими характеристиками: 5х25 мм2, 5х35 мм2.

Кабель — ВВГнг-LS. Данные кабели должны быть подключены к РЩ 5.1.

- Распределительные щиты должны иметь:

  - 3 DIN рейки, каждая DIN рейка на 13 однофазных автоматов.

  - Закрывающуюся на ключ дверь.

- В зоне № 1 разместить 4 распределительных щита.

  - Предназначения шкафов в зоне №1 (слева направо от входной двери с предлифтовой площадки):

    - РЩ 5.1 — Вводной.

    - РЩ 5.2 — АВР.

    - РЩ 5.3 - СКС (правое крыло). Основное и резервное электроснабжение рабочих мест.

    - РЩ 5.4 - Кондиционирование и вентиляция (правое крыло).

- В зоне № 2 разместить один распределительный щит.

  - РЩ 5.5 — освещение, резервное освещение, бытовые розетки.

- Все кабели должны подводится к РЩ в кабель-каналах такого же производителя как для СКС.

- Все автоматические выключатели должны быть подписаны, так же к каждому РЩ должна прилагаться следующая документация: однолинейная схема, план помещения (рабочих мест, освещения, вентиляции и кондиционирования) с описанием разбивки автоматических выключателей на группы потребления.

- Все работы должны выполнятся согласно ПУЭ.

Требования к документации.

После выполнения всех работ должна быть предоставлена следующая исполнительная документация:

- структурная схема электроснабжения;

- планы кабельных трасс;

- таблицы соединений и подключений.

Схема установки и коммутации электрошкафов.