Техническое задание на проектирование и монтаж системы вентиляции и кондиционирования.

Содержание.

- Общие сведения

  - Наименование работы

  - Заказчик

  - Срок проектирования.

  - Срок выполнения работ по проекту.

- Исходные данные для проектирования

- Требования к системе вентиляции и кондиционирования.

- Общие сведения

  - Наименование работы:

- Проектирование и монтаж системы вентиляции и кондиционирования на 5-м этаже здания литера «Д» по адресу УР, г. Ижевск, ул. Пушкинская, 268.

- Исходные данные для проектирования

  - Действующие, в РФ и на территории УР, на момент начала фактического исполнения проектной документации и относящиеся к системам вентиляции и кондиционирования:

    - ГОСТ-ы, СанПиН-ы и СНиП-ы;

    - Федеральные, региональные и локальные строительные стандарты, нормы, правила и инструкции;

    - Межотраслевые и отраслевые стандарты, нормы, правила и инструкции.

    - Противопожарные нормы и правила.

  - Планировка расположения рабочих мест, предоставляемая Заказчиком.

  - Максимальное потребления электроэнергии  - 25 кВт.

    - Обязательна симметричная 3-х фазная нагрузка.

- Требования к проекту системы вентиляции и кондиционирования.

  - Требования к документации

    - Технические предложения по реализации системы вентиляции и кондиционирования, соответствующей данному техническому заданию, должны включать рабочий проект, состоящий из:

      - строительных планов расположения трубных разводок, оборудования с указанием количества и типа;

      - схемы расположения оборудования;

      - схемы подключения оборудования к электросети;

      - первичную спецификацию оборудования и материалов.

    - Проект должен быть передан заказчику в четырёх экземплярах на бумажном носителе и в одном экземпляре на электронном носителе.

  - Особые условия и требования

    - Все технические требования к создаваемым системам могут в процессе реализации изменяться и уточняться по согласованию между Заказчиком и Исполнителем.

  - Требования к вентиляции и кондиционированию

    - Поддержание температурного режима в диапазоне +20С … + 27С с точностью 1С, при внешней температуре воздуха -40С … +40С.

    - Поддержание режима влажности согласно СНиП, СанПиН и назначению помещений.

    - Объемы и температуру приточного воздуха определить согласно СНиП, СанПиН, международным стандартам и назначению помещений.

    - Рекуперация тепла  в системе приточно-вытяжной вентиляции, для снижения издержек при нагреве поступающего воздуха.

    - Очистка поступающего воздуха от пыли запахов согласно СНиП, СанПиН и назначению помещений.

    - Единое автоматическое и ручное управление системой вентиляции и кондиционирования.

    - Настраиваемые индивидуально по скорости воздуховоды через которые подается воздух в зону рабочих мест.

    - Настраиваемые устройства распределения воздуха в зоне рабочих мест (диффузоры, решетки, плафоны): по направлению, скорости и т. п..

    - Защита от выключения  электропитания, все параметры режима работы должны быть восстановлены после подачи электроэнергии.

    - Защита от некачественного электропитания.

    - Низкий уровень шума в зоне рабочих мест. Не более 40 дБ. Данный параметр должен быть достижим при условии работы системы в предельных режимах: максимальная скорость воздухообмена, максимальные расхождения между температурами внутри  и снаружи помещения. Уровень шума измеряется сертифицированным оборудованием на расстоянии 1500 мм от фальш-потолка.

    - При проектировании системы кондиционирования подачу воздуха предусмотреть от центральных приточных установок.

    - Горизонтальную разводку вентиляционных каналов предусмотреть в пространстве подвесного потолка.

    - Вытяжку воздуха предусмотреть системой воздуховодов (каналов) и вытяжных решеток с регуляторами протока воздуха.

    - Предусмотреть мероприятия по защите от шума и вибрации.

    - Передачу шума и вибраций вдоль трубопроводов и воздуховодов предотвратить размещением гибких связей между оборудованием и воздуховодами.

    - Перенос шума вдоль вентиляционных каналов предотвратить размещением шумоглушителей штатных к вентиляционному оборудованию.

    - Предусмотреть отключение приточной вентиляции и кондиционеров при поступлении команды «Пожар» от системы Автоматической пожарной сигнализации согласно требованиям п.п.14.1-14.3., 17.2 СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования».