1. Система автоматической пожарной сигнализации

1.1. Противопожарная защита должна включать в себя оборудование всех помещений:

- автоматической пожарной сигнализацией;

- системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре.

В данной системе применить оборудование и материалы, имеющие сертификаты соответствия и сертификаты пожарной безопасности, выданные органами по сертификации России».

1.2. Автоматической пожарной сигнализацией (далее - АПС) оборудуются все помещения, за исключением помещений с мокрыми процессами (санузлы, душевые и т.п.), с применением дымовых пожарных извещателей.

1.3. В каждом защищаемом помещении установить по три  извещателя  пожарных дымовых аналоговому оптико-электронному ИП212-87. В коридорах установить ручные пожарные извещатели ИПР 513-10 или аналогичные в соответствии с требованиями пунктов 13.3.-13.4., 13.13. СП 513130.2009.

1.4. Организацию зон контроля шлейфами пожарной сигнализации (ШС) выполнить в соответствии с требованиями п.п. 13.2.1-13.2.3, 13.15.1-13.15.21 СП 5.13130.2009. Предусмотреть установку пожарных извещателей за подвесным потолком, выделив в отдельные разделы.

1.5.  Прокладку двухпроводных линий связи (ДПЛС) от прибора Сигнал-10 выполнить кабелем КПСВ нг-FRLS или аналогичным.

Прокладку кабельных линий осуществи в лотке или по стенам и перекрытию в трубе гофрированной ПХВ .

1.6. Установка АПС должна:

1.6.1. Выдавать сигнал «Неисправность» (при обрыве, КЗ, неисправности или отсутствии пожарного извещателя) на ПКУ .

1.6.2. Формировать команды при срабатывании «Внимание»-«Пожар» с учетом требований п.п.14.1-14.3., 17.2 СП 5.13130.2009:

- на отключение общеобменной вентиляции и кондиционирования воздуха;

- на разблокирование электромагнитных замков системы контроля и управления доступом (СКУД) дверей, расположенных на путях  эвакуации.

2. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах

2.1. Помещения филиала оборудовать системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре 3-го типа (далее - СОУЭ), прокладку линии  выполнить кабелем КПСВ нг-FRLS или аналогичным, динамики речевого оповещения использовать  Roxton  РА-620Т.

2.2. СОУЭ должна обеспечивать:

- автоматическое включение речевых оповещателей при получении СОУЭ командного импульса от установки АПС при ее срабатывании на «Пожар»;

- общий уровень звука во всех местах постоянного или временного пребывания людей в соответствии с требованиями п.п. 4.2., 4.6-4.8 СП 3.13130.2009;

- возможность контроля работоспособности оборудования оповещения.

2.3. Соединительные линии СОУЭ выполнить кабелем с негорючей изоляцией, имеющим сертификат пожарной безопасности, а их прокладку  предусмотреть в строительных конструкциях, коробах или каналах из негорючих материалов.

2.4. Световое оповещение и управление эвакуацией людей при пожаре предусмотреть в соответствии с требованиями раздела 5, примечания 4 к табл. 1 СП 3.13130.2009.

2.5. Речевые оповещатели не должны иметь регуляторов громкости и должны подключаться к сети без разъемных устройств.

## 3. Система охранно-тревожной сигнализации.

3.1. Система ОС предназначена для защиты материальных ценностей, находящихся в здании, а также защиты помещений и дежурного персонала от возможности проникновения посторонних лиц и извещении сотрудников охраны о нападении или при принуждении.

3.2. Система ОС обеспечивает выдачу информации на пульт централизованного наблюдения (ПЦН)  охраны .

3.3. Извещателями ОС оборудуются все помещения одним рубежом – «объем» (LC-100).

Требования к документации.

После выполнения всех работ должна быть предоставлена следующая исполнительная документация:

- структурная ОПС;

- планы кабельных трасс;

- таблицы соединений и подключений.